## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Energetické úspory a instalace FVE objektu Kulturního domu Šumvald č.p.22 |  | Objednatel: | 0 |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | FVE 91 kWp+Bat 344,064 kWh |  | Projektant: | 0 |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | Obec Šumvald,Šumvald 22, 783 85 Šumvald |  | Zhotovitel: | Celkem |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 2024-25 |  | Konec výstavby: | Dodávka |  | Položek:
JKSO: |  | 0 |  | Zpracoval: | Ivo Lobodáš Ing |  | Datum: | 2024-05-02
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 16800 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 244619.2
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 4897794.09 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 4914594.09 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 244619.2
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Cena celkem |  | 5159213.29
Základ 0% |  | 0
Základ 12% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 5159213.29
Základ 21% |  | 5159213.29 | DPH 21% |  | 1083434.79 | Celkem včetně DPH |  | 6242648.08
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Souhrn
Energetické úspory a instalace FVE objektu Kulturního domu Šumvald č.p.22
FVE 91 kWp+Bat 344,064 kWh
Obec Šumvald,Šumvald 22, 783 85 Šumvald
Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr
Poř. č. | Úsek | Cena
1 | AC část | 402394.09
2 | DC část | 334376
3 | Konstrukce | 249816
4 | Střídače, FV panely | 1129128
5 | Baterie a bateriové úložiště | 2782080
6 | Online monitoring | 0
7 | Stavební práce | 16800
8 | VRN | 244619.2
| Celkem | 5159213.29

## data
Cena Prodej
O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | cena materiál | cena práce | Celková cena
|  |  |  | 0 | D |  |  | Celkem cena za FVE |  |  |  |  | 0 | 0 | 5159213.29
|  |  | 1. |  | D |  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud AC |  |  |  |  | 0 | 0 | 402394.09
|  |  | 1. | 1 |  | Dodávky R.FVE.AC |  | Jednokřídlá DC/AC rozvodnice IP55/20 s vystrojením 160A vč PD a revize R.FVE.AC | ks | 1 | 106400 |  |  |  | 106400
|  |  | 1. | 2 |  |  |  | Servisní zásuvka IP44-trojitá krycí | ks | 1 | 112 |  |  |  | 112
|  |  | 1. | 3 |  |  |  | U-f ochrana dvoustupňová | ks | 1 | 2800 |  |  |  | 2800
|  |  | 1. | 4 |  |  |  | Časové relé (alternativně multifunkční relé) CRM | ks | 1 | 2800 |  |  |  | 2800
|  |  | 1. | 5 |  |  |  | Smart meter nepřímý x/5 vč. svorkovnice ZS1b | ks | 1 | 4480 |  |  |  | 4480
|  |  |  | 6 |  |  |  | Síťový přepínač ruční | ks | 1 | 1680 |  |  |  | 1680
|  |  | 1. | 7 |  | Vodiče,kabely, šňůry |  | Kabel CYKY 5Jx70mm2 | m | 55 | 324.8 |  |  |  | 17864
|  |  | 1. | 8 |  |  |  | Kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 85 | 16.8 |  |  |  | 1428
|  |  | 1. | 9 |  |  |  | FTP Cat5e | m | 60 | 15.46 |  |  |  | 927.6
|  |  | 1. | 10 |  |  |  | CYA35 Z/Ž | m | 120 | 162.4 |  |  |  | 19488
|  |  | 1. | 11 |  |  |  | CYA 16 Z/Ž | m | 30 | 48.72 |  |  |  | 1461.6
|  |  | 1. | 12 |  |  |  | CYA 6 Z/Ž | m | 70 | 37.68 |  |  |  | 2637.6
|  |  | 1. | 13 |  |  |  | Protipožární Kabel PRAFlaDur-J 2x1,5 RE P60-R (STOP Tlačítko) | m | 60 | 495.03 |  |  |  | 29701.8
|  |  | 1. | 14 |  | Ukončení kabelů |  | ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 67 | 112 |  |  |  | 7504
|  |  | 1. | 15 |  |  |  | ukončení kabelů oky lisovanými oka pocínovaná | ks | 48 | 56 |  |  |  | 2688
|  |  | 1. | 16 |  | Kabelové žlaby |  | trubka 32 mm UV stabilní vhodná pro ven. Instalace | m | 350 | 84.19 |  |  |  | 29466.5
|  |  | 1. | 17 |  |  |  | kabelový žlab, drátěný 100 x 50 vč. příslušenství | m | 50 | 187.07 |  |  |  | 9353.5
|  |  | 1. | 18 |  |  |  | Plastové žlaby, rošty 100 x 60 vč. příslušenství | m | 85 | 106.4 |  |  |  | 9044
|  |  | 1. | 19 |  | STOP Tlačítko |  | Stop tlačítko (případně s aretací) | ks | 3 | 953.68 |  |  |  | 2861.04
|  |  | 1. | 20 |  | Štítky a samolepky |  | Samolepka FVE (po 10 ks- min)+ označovč kabelů | ks | 50 | 22.4 |  |  |  | 1120
|  |  | 1. | 21 |  |  |  | Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky) | kpl | 1 | 5600 |  |  |  | 5600
|  |  | 1. | 22 |  | Doplnění stávajícího rozvaděče RH |  | Jistič C32/3, 10kA | ks | 1 | 1265.25 |  |  |  | 1265.25
|  |  | 1. | 23 |  |  |  | Odpojovač 250A | ks | 1 | 9979.61 |  |  |  | 9979.61
|  |  | 1. | 24 |  |  |  | Napěťová spoušť | ks | 1 | 1.46 |  |  |  | 1.46
|  |  | 1. | 25 |  |  |  | Pomocný spínač | ks | 1 | 2409.24 |  |  |  | 2409.24
|  |  | 1. | 26 |  |  |  | Pojistkový odpojovač OPV 10/3 | ks | 1 | 1568 |  |  |  | 1568
|  |  | 1. | 27 |  |  |  | Pojistky PV10-6A gG | ks | 3 | 28.03 |  |  |  | 84.09
|  |  | 1. | 28 |  |  |  | Nosná lišta DIN, hluboká | m | 0.5 | 224 |  |  |  | 112
|  |  | 1. | 29 |  |  |  | Připojovací sada spínacích prvků | ks | 1 | 448 |  |  |  | 448
|  |  | 1. | 30 |  |  |  | Signalizační kontrolka ZELENÁ, 230V | ks | 1 | 95.2 |  |  |  | 95.2
|  |  | 1. | 31 |  |  |  | Signalizační kontrolka ČERVENÁ, 230V | ks | 1 | 95.2 |  |  |  | 95.2
|  |  | 1. | 32 | K | PSV | 741791212 | Montáž proudového senzoru | kus | 3 | 1680 |  |  |  | 5040
|  |  | 1. | 33 | M | PSV | 40561094 | senzor proudový pro detekci výkonu střídavého proudu 3x50A | kus | 3 | 3248 |  |  |  | 9744
|  |  | 1. | 34 |  | Elektromontážní a zemní práce |  | Montáž AC rozvodnice vč. výzbroje | ks | 1 | 16800 |  |  |  | 16800
|  |  | 1. | 35 |  |  |  | Napojení na stávající elektroinstalaci objektu | ks | 1 | 11200 |  |  |  | 11200
|  |  | 1. | 36 |  |  |  | Napojení na stávající hromosvodní soustavu/soustavu pospojování objektu | kpl | 1 | 44800 |  |  |  | 44800
|  |  | 1. | 37 |  |  |  | Úprava stávajícího rozvaděče RE | hod | 16 | 660.8 |  |  |  | 10572.8
|  |  |  | 38 |  |  |  | Úprava stávajícího rozvaděče 03RH | hod | 17 | 660.8 |  |  |  | 11233.6
|  |  | 1. | 39 |  | Ostatní náklady |  | GZS z položek prací | % | 2% | 224000 |  |  |  | 4480
|  |  | 1. | 40 |  |  |  | Kompletační činnost | % | 2% | 224000 |  |  |  | 4480
|  |  | 1. | 41 |  | HZS |  | Montážní a demontážní práce v HZS vč. Pomocných prací | hod | 10 | 660.8 |  |  |  | 6608
|  |  | 1. | 42 |  |  |  | Doprava a přesun dodávek | km | 50 | 39.2 |  |  |  | 1960
|  |  | 2 |  | D |  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud DC |  |  |  |  | 0 | 0 | 334376
|  |  | 2. | 1 |  | Ukončení kabelů |  | DC konektory MC4 (samec+samice) | ks | 40 | 22.4 |  |  |  | 896
|  |  | 2. | 2 |  | Vodiče,kabely, šňůry |  | DC vodič, UV odolný 6mm2_černý | m | 1500 | 28 |  |  |  | 42000
|  |  | 2. | 3 |  |  |  | DC vodič, UV odolný 6mm2_červený | m | 1500 | 28 |  |  |  | 42000
|  |  | 2. | 4 |  |  |  | DC vodič, UV odolný 10mm2_černý | m | 200 | 43.68 |  |  |  | 8736
|  |  | 2. | 5 |  |  |  | DC vodič, UV odolný 10mm2_červený | m | 200 | 43.68 |  |  |  | 8736
|  |  | 2. | 6 |  | Kabelové žlaby |  | Plechové žlaby MARS,100 x 60 vč. příslušenství | m | 85 | 627.2 |  |  |  | 53312
|  |  | 2. | 7 |  |  |  | Trubka ohebná 32mm šedá - UV odolná | m | 0 | 39.2 |  |  |  | 0
|  |  | 2. | 8 |  |  |  | Příchytky na trubku 32 mm do zdi | ks | 0 | 10.08 |  |  |  | 0
|  |  | 2. | 9 |  | Dodávky R.FVE.SPD+DC |  | R-FVE.DC/SPD | ks | 2 | 33600 |  |  |  | 67200
|  |  | 2. | 10 |  |  |  | Stahovací páska balík | ks | 30 | 112 |  |  |  | 3360
|  |  | 2. | 11 |  |  |  | Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,..) | % | 5% | 224000 |  |  |  | 11200
|  |  | 2. | 12 |  | Ceník prací |  | Montáž kabelů DC | m | 3400 | 11.2 |  |  |  | 38080
|  |  | 2. | 13 |  |  |  | Montáž DC-GAK | ks | 2 | 3360 |  |  |  | 6720
|  |  | 2. | 14 |  |  |  | Montáž žlabů a trubky ohebné | m | 85 | 224 |  |  |  | 19040
|  |  | 2. | 15 |  | Ostatní náklady |  | GZS z položek prací | % | 3% | 224000 |  |  |  | 6720
|  |  | 2. | 16 |  |  |  | Kompletační činnost | % | 5% | 224000 |  |  |  | 11200
|  |  | 2. | 17 |  | HZS |  | Montážní a demontážní práce v HZS včetně přesunu hmot | hod | 20 | 660.8 |  |  |  | 13216
|  |  | 2. | 18 |  | Přeprava |  | Doprava a přesun dodávek | km | 50 | 39.2 |  |  |  | 1960
|  |  | 3 |  | D |  | 741 | Konstrukce nosná pro fotovoltaické panely |  |  |  |  | 0 | 0 | 249816
|  |  | 3. | 1 |  | Dodávky konstrukce |  | střešní konstrukce na šikmu střechu | ks | 1 | 128800 |  |  |  | 128800
|  |  | 3. | 2 |  |  |  | Podružný materiál- zátež DITON 21,7 kg | % | 1% | 224000 |  |  |  | 2240
|  |  | 3. | 3 |  |  |  | zátež DITON 21,7 kg vč. Manipulace | ks | 288 | 56 |  |  |  | 16128
|  |  | 3. | 4 |  | Ostatní náklady |  | GZS z položek prací | % | 1% | 224000 |  |  |  | 2240
|  |  | 3. | 5 |  |  |  | Územní vlivy | % | 0% | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 3. | 6 |  |  |  | Kompletační činnost | % | 2% | 224000 |  |  |  | 4480
|  |  | 3. | 7 |  | Ceník prací |  | Montáž střešní konstrukce na střechu | ks | 130 | 672 |  |  |  | 87360
|  |  | 3. | 8 |  | HZS |  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 10 | 660.8 |  |  |  | 6608
|  |  | 3. | 9 |  | Přeprava |  | Doprava a přesun dodávek | km | 50 | 39.2 |  |  |  | 1960
|  |  | 4 |  | D |  | 741 | Aktivní technologie |  |  |  |  | 0 | 0 | 1129128
|  |  | 4. | 1 |  | Dodávky technologie |  | Třífázový střídač o výkonu 100kW hybrid | ks | 1 | 285600 |  |  |  | 285600
|  |  | 4. | 2 |  |  |  | FV panel o výkonu 700 Wp | ks | 130 | 3472 |  |  |  | 451360
|  |  | 4. | 3 |  |  |  | Power Optimizér o výkonu 600w | ks | 130 | 1153.6 |  |  |  | 149968
|  |  | 4. | 4 |  |  |  | Rapid Sutdown Device 600W | ks | 130 | 112 |  |  |  | 14560
|  |  | 4. | 5 |  |  |  | Shudown Controller | ks | 4 | 2800 |  |  |  | 11200
|  |  | 4. | 6 |  | Ostatní náklady |  | GZS z položek prací | % | 3% | 224000 |  |  |  | 6720
|  |  | 4. | 7 |  |  |  | Kompletační činnost | % | 2% | 224000 |  |  |  | 4480
|  |  | 4. | 8 |  | Rezerva |  | Práce ve výškách | ks | 130 | 660.8 |  |  |  | 85904
|  |  | 4. | 9 |  | Ceník prací |  | Montáž třífázového střídače | ks | 1 | 5600 |  |  |  | 5600
|  |  | 4. | 10 |  |  |  | Montáž fotovoltaického panelu | ks | 130 | 672 |  |  |  | 87360
|  |  | 4. | 11 |  | HZS |  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 20 | 660.8 |  |  |  | 13216
|  |  | 4. | 12 |  | Přeprava |  | Plošina pro přesun materiálu | kpl | 1 | 11200 |  |  |  | 11200
|  |  | 4. | 13 |  |  |  | Doprava a přesun dodávek | km | 50 | 39.2 |  |  |  | 1960
|  |  | 5 |  | D |  |  | Záložní zdroje a bateriové systémy |  |  |  |  | 0 | 0 | 2782080
|  |  | 5. | 1 |  | Dodávky technologie |  | Stack batery systém 326,7 kWh | set | 1 | 2464000 |  |  |  | 2464000
|  |  | 5. | 2 |  |  |  | EMS | ks | 1 | 218400 |  |  |  | 218400
|  |  | 5. | 3 |  | Ostatní náklady |  | GZS z položek prací | % | 1% | 224000 |  |  |  | 2240
|  |  | 5. | 4 |  |  |  | Kompletační činnost | % | 1% | 224000 |  |  |  | 2240
|  |  | 5. | 5 |  | Rezerva |  | Klimatizační jednotka, venkovní, vnitřní | ks | 1 | 22400 |  |  |  | 22400
|  |  | 5. | 6 |  | Ceník prací |  | Montáž bateriového systému | set | 1 | 28000 |  |  |  | 28000
|  |  | 5. | 7 |  |  |  | Montáž BMS | ks | 1 | 5600 |  |  |  | 5600
|  |  | 5. | 8 |  |  |  | zprovoznění a nastavení bateriového úložiště | kpl | 1 | 11200 |  |  |  | 11200
|  |  | 5. | 9 |  |  |  | Doprava a přesun dodávek | kpl | 50 | 560 |  |  |  | 28000
|  |  | 7 |  | D |  |  | Stavební práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 16800
|  |  | 7. | 1 |  |  |  | umístění rozvaděče R.FVE.SPD | kpl | 1 | 5600 |  |  |  | 5600
|  |  | 7. | 2 |  |  |  | ocel. Konstrukce pro přístřešek R.FVE.SPD vč. Odkap.plechu | kpl | 1 | 11200 |  |  |  | 11200
0
|  |  | 8 |  | D |  |  | VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 244619.2
|  |  | 8. | 1 |  | Příprava stavby |  | Zabezpečeni pracoviště | hod | 16 | 660.8 |  |  |  | 10572.8
|  |  | 8. | 2 |  |  |  | Podružný materiál | % | 1 | 56000 |  |  |  | 56000
|  |  | 8. | 3 |  | Odpad |  | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 | 5600 |  |  |  | 5600
|  |  | 8. | 4 |  | Dokumentace |  | Projektová dokumentace ve stupni DPS dle 499/2006 sb. | kpl | 1 | 84000 |  |  |  | 84000
|  |  | 8. | 5 |  |  |  | Proškolení obsluhy | kpl | 24 | 660.8 |  |  |  | 15859.2
|  |  | 8. | 6 |  |  |  | Komunikace s PDS | hod | 16 | 840 |  |  |  | 13440
|  |  | 8. | 7 |  | Uvedení do provozu |  | Zkušební provoz | kpl | 24 | 660.8 |  |  |  | 15859.2
|  |  | 8. | 8 |  |  |  | Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany včetně vystavení protokolu | kpl | 1 | 5600 |  |  |  | 5600
|  |  | 8. | 9 |  |  |  | Příprava na funkční zkoušky | hod | 10 | 660.8 |  |  |  | 6608
|  |  | 8. | 10 |  |  |  | Funkční zkoušky | hod | 2 | 840 |  |  |  | 1680
|  |  | 8. | 11 |  |  |  | Vypracování místního provozního předpisu | kpl | 3 | 5600 |  |  |  | 16800
|  |  | 8. | 12 |  |  |  | Účást na PPP (První paralelení připojení) | hod | 5 | 840 |  |  |  | 4200
|  |  | 8. | 13 |  | Revize |  | Vystavení závěrečné revizní zprávy | hod | 10 | 840 |  |  |  | 8400